惠州市中医医院

院内比选文件

项目编号：HZSZYYYCF-202410

项目名称：2024-2027年度惠州市中医医院

两院区消防维护保养服务项目

重点项目办（采购管理部门）编制

目  录

第一部分  比选告知函	2

第二部分  采购项目内容	8

第三部分  供应商须知	21

第四部分  合同书范本格式	36

第五部分  响应文件格式	49

- 比选告知函

各（潜在）供应商：

2024-2027年度惠州市中医医院两院区消防维护保养服务项目进行院内比选采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 一、项目编号：HZSZYYYCF-202410

- 二、项目名称：2024-2027年度惠州市中医医院两院区消防维护保养

- 服务项目

- 三、项目概况：

| 序号 | 项目内容 | 服务周期 | 预算总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠州市中医医院两院区消防维护保养服务项目 | 自合同签订之日起3年 | 415075.20元/3年 | 本项目专门面向中小企业采购，所属行业：其他未列明行业 |

详细技术规范请参阅比选文件中的采购项目内容。供应商必须对项目内全部内容进行报价，如有缺漏或超过采购预算，将导致报价无效。

- 四、报名及资格预审

（一）报名及资格预审时间：2024年8月9日至2024年8月15日

（二）报名要求

1.请在报名时间有效期内的工作日时间（上午8:00-12:00，下午14:30-17:30，法定节假日除外）到惠州市中医医院重点项目办公室（采购管理部门）（含领取项目相关资料等），并提交预审材料进行资格预审。

2.比选文件请自行在官网招标采购公告中下载，未进行报名及资格预审或者资格预审不通过的，将不受理其响应报价。

- 五、响应时间和方式

响应文件递交截止时间：2024年8月20日14时55分（北京时间）

（一）响应方式：本次比选不接受邮寄的响应文件，供应商法人代表或业务代表应在规定时间内递交响应文件。

（二）响应文件送达地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院重点项目办公室（采购管理部门425室）

六、比选时间：2024年8月20日15时00分（北京时间）

七、比选地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院门诊四楼评审室

采购人：惠州市中医医院

联系人及联系电话：文小姐  0752-2756967

联系地址：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院

附件：

- 1.报名表

- 2.法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书

- 3.近三年采购活动中无重大违法违规声明函

附件1

报 名 表

| 一、采购项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 二、响应供应商报名信息 |  |  |  |
| 公司名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 报名日期 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 响应供应商 被授权代表签字 | 被授权人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 响应供应商 注意事项 | 请供应商密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布 的公告、通知均视为有效送达（包括预成交结果） |  |  |

说明：本表是响应报名时使用，请响应供应商先填写打印本表并盖公章，与报名资料一并装订成册提供。

附件2

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

| 代表人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（请务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人/负责人授权委托书

致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：    年  月  日

附：

| 代理人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

（请务必提供本附件）

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

附件3

近三年采购活动中无重大违法违规声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

- 第二部分  采购项目内容

- 一、供应商资格要求

（一）法定资格要求

1.响应供应商应具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；或提供承诺函，格式自拟。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年任意一个月的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明；或提供承诺函，格式自拟。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函、格式自拟。

5.响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，提供承诺函。

（二）特定资格要求

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应；

2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应；

3.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应供应商需提供相关证明资料）。

4.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业。供应商应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（三）其他要求

本项目不接受联合体参加比选，不允许响应供应商对各比选项目进行违法分包或转包；供应商出具声明函。

响应供应商必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过。

- 二、比选项目一览表

详见比选告知函。

- 三、响应基本要求（“★”号条款和“▲”号条款按实际需求和要求设置）

（一）本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果响应供应商所比选货物、服务与具体要求存在不响应或者负偏离，在符合性审查时将不予通过，响应无效。

（二）本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，负偏离或不响应▲号条款的响应供应商将影响综合得分。

（三）响应供应商须提供密封完好的响应文件一式三份，否则其响应将被拒绝。

- 四、采购标的汇总表

| 序号 | 项目名称 | 服务周期 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2027年度惠州市中医医院 两院区消防维护保养服务项目 | 自合同签订之日起3年 | 415075.20元/3年 |

- 五、技术要求与商务要求

（一）商务要求

1.标的提供的时间：自合同签订之日起3年

2.标的提供的地点：采购人指定地点

3.付款方式：支付比例100%

（1）维护保养服务费按季度（或每三个月）结算，每季度（或每三个月）结束达到维护保养要求后，支付一年合同价25%，成交供应商根据结算金额开具发票，采购人收到成交供应商提供的正规发票后15日内支付。

（2）支付方式采用银行转账支付。

（3）成交供应商必须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证进行支付结算。

（4）因维护保养方责任导致消防功能未达标，影响正常使用，由采购人根据《惠州市中医医院消防维保管理质量考核表》按相应扣款扣减相应服务费后进行结算。

（5）采购人不承担因财政资金不能及时到位给成交供应商造成的任何损失。

4.验收要求：验收应在双方共同参加下进行，依据制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。对验收不合格的部分，成交供应商应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格。

5.合同履行期限：服务期三年，采购合同三年一签。

6.报价要求：

★（1）本项目以总价的报价形式进行报价，响应供应商须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不得高于最高限价（本项目采购预算），否则作无效标处理。响应报价保留到小数点后两位数。

★（2）报价视为已包含消防设备设施维修保养费用及200元以下（含200元）零配件的更换及安装调试、消防演练、培训辅导、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

★（3）评审小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过资格性符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；成交供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效响应处理。

7.真实性和有效性：同意采购人以任何形式对响应供应商的响应文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

（二）技术要求

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 年预算单价（元） | 预算总价（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2027年度惠州市中医医院两院区消防 维护保养服务项目 | 年 | 3 | 138358.40元/年 | 415075.20元/3年 | 详见附表一 |

附表一：服务清单

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、消防设备清单（包括但不限于）： 序号; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 1.自动报警系统. 1.1; 火灾报警控制设备：安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先; 1; 套. 1.2; CRT：UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置; 1; 套. 1.3; 联动柜控制器：自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志; 1; 台. 1.4; 联动设备点; 36; 区. 1.5; 手动报警按钮：警铃、报警、反馈及联动; 199; 只. 1.6; 消防广播联动功能：背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响; 35; 区. 1.7; 电话插孔与电话机配备; 227; 只. 1.8; 电梯手动、自动迫降; 13; 台. 1.9; 布线、穿管：线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理。地下室、裙楼、办公室; 35; 区. 1.10; 火灾探测器：安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈; 1989; 套. 1.11; 备用发电机：手、自动启动与反馈信号; 1; 台. 1.12; 消防供电与末端配电切换; 104; 处. 2.火灾应急照明及疏散指示. 2.1; 应急灯、疏散指示标志：安装、配置、指向、掉电保持时间; 1038; 套. 3.防火分隔设施. 3.1; 防火分区管理、防火门启闭情况、配件完整性、外观; 48; 区. 3.2; 防火卷帘门（控制装置、外观、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位）; 43; 樘. 4.气体灭火系统. 4.1; 气体灭火系统（管网式包括主机、气瓶组、阀门、警示装置、启停装置、喷嘴等）; 800; m2; 按保护面积. 4.2; 柜式气体灭火系统（立柜式包括主机、气瓶组、阀门、警示装置、启停装置、喷嘴等）; 6; 台. 5.水喷淋灭火系统. 5.1; 水喷淋系统：喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动; 58944; m2; 按保护面积. 6.消火栓系统. 6.1; 消火栓泵房与泵组：泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能; 2; 套. 6.2; 消火栓：安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置; 261; 套. 6.3; 消火栓按钮：报警、信号反馈、启泵; 261; 套. 6.4; 消火栓充实水柱及压力：最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱; 4; 处. 6.5; 水泵接合器：安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能; 4; 套. 6.6; 院区室外消防栓; 13; 处. 7.防排烟系统. 7.1; 正压送风机控制设备：专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量; 19; 套. 7.2; 正压送风口与风阀：梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置（楼梯间与前室分别各一套）; 72; 套. 7.3; 正压送风风速与余压测试：送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25—30Pa、楼梯间余压40—50Pa; 72; 处. 7.4; 排烟风机与控制设备：配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈; 35; 套. 7.5; 排烟口：设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s; 107; 套. 7.6; 排烟及通风空调防火阀：设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位; 81; 套. 8.大空间智能喷水灭火系统. 8.1; 喷头、管网、水流指示、闸阀、放水、压力、控制箱、联动; 2; 台. 9.灭火器. 9.1; 灭火器：手提式、推车式、区域距离、压力; 1600; 只. |

1.维修保养要求

（1）火灾自动报警系统维护要求

1.1自动报警系统应保持连续正常运行，不得随意中断。

1.2每月检查报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和消防广播功能是否正常。

1.3每月检查消防控制室或消防值班室工作环境。

1.4每月按10%的计划进行分批检查以下设备设施有无损坏、功能是否正常：烟感、温感、手动报警按钮、玻璃、火灾自动报警控制器、显示器等；检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃鸣响）。

1.5每季度检查一次功放机、各楼层麦克风功能是否正常；天花喇叭、挂墙音箱有无脱落，喇叭、音箱音量是否正常、清晰。

1.6每季度对消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统的备用电源进行1次主电源和备用电源切换试验，检查切换功能是否正常。

1.7每半年检查一次两院区所有的消防对讲电话、消防广播、警铃联动及声效，确保通话清晰。

1.8每半年一次检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。消防中心（监控室）能否接收到各设备动作后的反馈信号。

1.9每半年一次对烟感温感、广播、消防电话、应急灯等进行清洁、标定。

1.10每半年进行一次配合工程部进行强切非消防电源功能试验。

1.11对所有报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。

1.12及时更换损坏或故障的烟感、温感、模块、手报、消钮及线路等。

（2）气体灭火系统维护要求

2.1维护人员应熟悉系统的结构、工作原理、动作程序、各阀门的结构与工作原理、系统应急操作方法，并应熟悉灭火后系统如何复位。

2.2每月检查灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件无变形及损坏，表面无锈蚀，保护层完好，铭牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完好。灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。

2.3每月检查贮存容器压力、气动驱动装置的气源压力，保持在正常范围内。

2.4每季一次检查两院区所有火灾警报装置的声光显示功能、手／自动转换开关和启动／停止盒功能。

2.5每季度对系统控制器及控制器内电器元件进行至少一次清洁保养。

2.6每季度对气体房及设备进行表面清洁一次。

（3）消防水系统维护要求

3.1每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、消防水炮、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。

3.2每月检查自动喷水灭火系统报警阀组、系统组件、管网及喷头的外观及安装情况，检查有无锈蚀、泄漏。报警阀组各部件的工作状态及功能是否正常，查看水源水量和管网水压等是否正常。

3.3每月启动消防泵，检查水泵的启动、吸水、流量和扬程是否达到正常工作状态，消防主机是否接收到信号反馈，是否能远程操控。当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。做好台账。

3.4每月对水炮系统的检查：外观检查水炮是否有无裂痕或者其他被破坏现象；检测水炮主机线路完好，备用电池有无故障，检测水炮旋转的灵活性和顺畅性等。

3.5每月检查水泵接合器的完好情况。

3.6每月检查水池及高位水箱的水量，消防水位是否符合要求，有无漏水，腐蚀现象等，发现故障应及时进行处理。

3.7每半年一次检查两院区所有消防泵动力系统各控制阀门（包括电动阀、信号阀、进水阀、报警阀等）的启闭状态，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。

3.8每半年检查一次院区所有的电磁阀，并启动电磁阀试验，动作失常时应及时更换。

3.9每半年测试一次所有室外消火栓的压力、排水功能是否正常。水泵接合器需要经常维护，保障阀盖内橡胶圈完好、开关灵活，闷盖齐全，用油纱布擦洗进水口防止出现锈渍、松动。

3.10每半年清洗一次管道过滤器，保持完好状态。

3.11每年一次打开管网末端试水装置排水，检查水流指示器动作、压力开关等报警功能消防控制中心有无信号反馈。

3.12每年一次系统联动试验。当启动系统开启装置（如电磁阀）后，报警阀应动作、水力警铃应鸣响：水流指示器动作并有反馈信号：压力开关动作后动消防水泵并有信号反馈。其他需要联动的设备启动，并有信号反馈。

（4）正压送风、防排烟系统维护要求

4.1每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态，检查消防中心各信号是否正常。

4.2每季度检查测试一次排烟送风系统，检查风机控制箱、正压送风机、消防排烟风机、正压送风阀、排烟阀、防火阀功能是否正常；检查风机与排烟连接部位的法兰有无损坏、螺栓是否松动；传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象、风机的外壳有无腐蚀现象；测试运行时消防主机有无信号反馈。

4.3每季度对风机电控柜及柜内电器元件进行清洁保养，保持风机房的清洁卫生。

4.4每半年试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机；自动方式关闭空调系统、电动防火阀；手动方式关闭防火阀。

（5）防火卷帘门维护要求

5.1每月检查防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好、加固紧固螺丝。

5.2每季度试验自动方式和手动方式启动防火卷帘门，检查其反馈信号情况；

5.3每年至少一次对机械联动部分进行清洁以及加润滑油。

（6）应急照明、疏散指示维护要求

6.1每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志（包括自带蓄电池供电式、集中电源）外观和安装情况完好、牢固，功能正常。发现故障及时更换或报修。

6.2每月检查应急照明配电箱手动试验转换装置、每路电源状态指示灯。

6.3每季度试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。

6.4每半年专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁灯具表面。

6.5每年一次切断电源，用压缩空气、毛刷等清除内部电池、电路及接线端子处的灰尘，用专用清洁工具或软布及适当洁剂清洁柜体。

（7）其他设施维护要求

7.1每半年检查一次消防电源及切换设备功能是否正常完好：

7.2每月抽查灭火器压力表外壳是否变形、损坏，压力表的指针是否指在正常压力状态；灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷；灭火器的压把、阀体等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷；灭火器使用期限；灭火器箱有无锈蚀影响使用及外观；防毒面具型料使用期限及密封性。如有损坏及时更换。半年完成一次全院灭火器及防毒面具的检查。

7.3一年至少对消防系统进行一次全面的检查和联动测试。

7.4所有维保必须做好台账。

2.零配件更换要求

（1）消防系统维护保养中，成交供应商负责对采购人两院区《消防设施维护保养常用易损耗配件表》内所列200元以下（含200元）的消防维修零配件产品进行免费更换。

（2）除《消防设施维护保养常用易损耗配件表》所列项目及成交供应商免费提供的零配件外，其余零配件、辅材更换，由采购人采购或委托成交供应商采购。如由采购人采购，成交供应商协助采购人做好相关更换维修工作，并负责组织安装调试。如由成交供应商代购零部件时，应按当时市场价格给予最优惠的价格，购买原厂同型号产品，于2日内完成采购。采购完成需提供合格证（如无原厂配件，需使用替代品，必须经采购人同意），并将新零配件及出厂合格证先交由采购人验收确认，再进行更换，更换的配件须标明更换日期，且确保配件质保期至少为12个月。更换完成后须向采购人提交相应维修报告。

（3）所有更换的消防产品应为经国家检验合格的国产优质产品，并具有消防产品检验合格证明。成交供应商须承诺同意视采购人具体情况和需求更换指定品牌，所有更换的主机不限于更换为同一种品牌，但要保证系统长期有效运行。

附表二             《消防设施维护保养常用易损耗配件表》

包括但不限于（单价200元（含）以下）

| 零配件列表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 系统模块 | OM622双输入 | 奥瑞那 | 1个 | 100 | 匹配医院现有设备 |
| 2 | 系统模块 | OM622单输入 | 奥瑞那 | 1个 | 100 | 匹配医院现有设备 |
| 3 | 系统模块 | OM611输入输出 | 奥瑞那 | 1个 | 100 | 匹配医院现有设备 |
| 4 | 声光报警器 | OS831 | 奥瑞那 | 1个 | 90 | 匹配医院现有设备 |
| 5 | 手动报警按钮 | OA610 | 奥瑞那 | 1个 | 90 | 匹配医院现有设备 |
| 6 | 感烟探测器 | 802A | 奥瑞那 | 1个 | 80 | 匹配医院现有设备 |
| 7 | 感温探测器 | OT603 | 奥瑞那 | 1个 | 80 | 匹配医院现有设备 |
| 8 | 消火栓按钮 | OX620 | 奥瑞那 | 1个 | 80 | 匹配医院现有设备 |
| 9 | 压力开关 |  |  | 1个 | 130 |  |
| 10 | 消防电话分机 | DH9272 |  | 1个 | 120 |  |
| 11 | 消火栓消防水带阀门 | DN65 |  | 1个 | 90 |  |
| 12 | 继电器 | DC24V |  | 1个 | 80 |  |
| 13 | 干粉灭火器 | 4kg手提式 |  | 1个 | 65 |  |
| 14 | 应急照明灯 | / |  | 1个 | 65 |  |
| 15 | 灭火器箱 | 4KG*2 |  | 1个 | 60 |  |
| 16 | 灭火器箱 | 4kg |  | 1个 | 60 |  |
| 17 | 疏散指示灯 | / |  | 1个 | 50 |  |
| 18 | 安全出口指示灯 | / |  | 1个 | 50 |  |
| 19 | 防毒面具 |  |  | 1个 | 50 |  |
| 20 | 各种阀门手柄 |  |  | 1个 | 30 |  |
| 21 | 消防广播 | / |  | 1个 | 30 |  |
| 22 | 消防线管 | DN20 |  | 1条 | 22 |  |
| 23 | 接线盒 | 80*60 |  | 1个 | 6 |  |
| 24 | 信号线 | ZR-RVS- 2*1.5 |  | 1米 | 5 |  |
| 25 | 电胶布 |  |  | 1卷 | 3.5 |  |

3.服务质量标准

（1）故障修复过程中可能影响使用单位工作或其他影响的，要先咨询使用单位意见再进行处理。

（2）如配件需要送修或更换，维修期间提供同档次的备用设备，并需要配合采购人登记故障配件的型号和产品序列号，并由采购人签字记录后再送维修。

（3）如需更换配件，供应商须以书面形式出具设备故障原因及解决办法的函（加盖公司公章）给采购人，采购人确认后方可进行配件更换。

（4）设备维修结束后，供应商需向采购人出示服务维修单。服务维修单上需注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。

（5）维护过程中，因供应商单方面造成的设备机件损坏或诊断错误所产生的费用，其费用由供应商承担。

（6）成交供应商须向采购人提供项目负责人及维护人员的详细联系方式（包括相片、职位及电话号码），接受采购人的监督。如人员有变动的，应及时更换并公示。

服务类型要求：送修、现场、特殊服务要求（如购件、升级等）。

4.响应、故障处理时限

（1）发现建筑消防设施存在问题和故障的，实施消防设施检查的人员有责任进行故障报告，填写相关记录表格；其他人员有义务向消防设施的主管部门或主管人员进行报告。

（2）对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应在24小时内解决；需要由成交供应商或者厂家解决的，应在5个工作日内处理、解决，恢复正常状态。

（3）对于当天无法处理、解决的故障，需要系统暂停工作的，应当上报消防安全管理人批准，并采取有效的消防安全措施加以补救。

（4）消防设备设施故障响应及维修需及时（供应商提交维保方案时注明维修时间）。

（5）故障排除后，应由主管人员签字认可，故障处理登记表存档备查。

5.消防维保团队要求

★（1）消防维保技术人员，应持有“建（构）筑物消防员或消防设施操作员”中级资格证书（须提交该项目维保人员的职业资格证书复印件）。

（2）成交供应商未经采购人同意，不得随意更换维保人员。

6.工作计划报告要求

（1）成交供应商必须每月向采购人呈交一份当月的维修保养报告，采购人按保养计划要求检查成交供应商的保养工作，对成交供应商已完成的保养项目予以确认。如果发现成交供应商未执行保养计划，采购人可以要求成交供应商对未执行项目重新检查及处理，直至完成该部分保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中成交供应商发现系统或设备存在隐患，成交供应商应书面向采购人提出处理意见，经采购人同意后方可实施整改。

（2）必须按照以上保养服务要求，结合实际情况对系统设施的保养内容进行消化和深化工作，制定完善的保养计划，并提交完善的保养计划表格和保养内容记录，并附有详尽的文字说明。（注：保养时间安排要求至少精确到每周）。

7.履约考评

每月支付服务费时，采购人管理部门将按《消防维保管理质量考评表》（详见附件三）对成交供应商履约行为进行每月考评一次，按照考核结果在每月维保费内进行相应扣罚，并要求15天内整改，整改后复查如仍不合格，扣分翻倍；合同期内每年8月份为年度总考核，同一考核项目年度累积重复出现3次以上（不含3次），该月考核积分为考核项目×年度累积次数，于服务费内扣罚。《消防维保管理质量考核表》采用100分制评价考核，采购人公正有效评价后，总分在90（含90）～100分之间不奖不罚。总分低于90分（不含90分），应受到相应的经济扣罚，每分扣除季度总价的1%。在75分以下，且不及时整改的，采购人有权于季度考核评定之日起三个月内解除合同，并由成交供应商承担全部损失。具体考核内容见附表三。

- 附表三                  消防维保管理质量考评表

| 序号 | 项目 | 考核具体内容 | 考核结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务内容与要求 | 1、按要求提交每年度维保计划，并按时维保，做好台账。不能完成一项扣5分。 |  |  |
| 2 |  | 2、按采购人合同要求完成消防维护保养内容，一项不达标扣罚3分。 |  |  |
| 3 |  | 3、未能及时发现安全隐患并上报采购人，一项扣10分，并承担事故责任与赔偿。 |  |  |
| 4 |  | 4、指导和协助采购人组织消防演习、应急演练，每年至少2次对采购人单位的人员进行消防安全培训。未完成一次扣5分。 |  |  |
| 5 |  | 5、因维保人员操作不当而发生安全事故或因维保不当造成采购方重大损失的。由中标人承担责任及损失，且每次扣20分。 |  |  |
| 6 |  | 6、故障3天内未能找到原因的，一次扣5分，每超过一天加3分。 |  |  |
| 7 | 响应时间、速度 | 1、故障时响应时间超时。报障电话未能有效联系维保人员。每次扣5分。 |  |  |
| 8 | 人员配置 | 1、维保人员须持证上岗，服务态度良好，着装整洁，遵守采购方管理规定，服从采购方管理，违反一项或接到有效服务投诉一次扣2分。 |  |  |
| 9 |  | 2、维保作业时不少于2人，文明施工，佩戴安全帽，采取安全防护措施，注意围蔽，保证现场安全。违反一项扣3分。 |  |  |
| 10 | 服务质量 | 1、维修零配件按合同约定为全新产品、原厂家同规格，消防专用零配件要具有消防3C认证的，保障零配件的质保期，违反规定一项扣罚5分。 |  |  |
| 11 |  | 2、配合采购方各种迎检、加派人手驻点支援，检查前维保人员自查采购人所有消防设备设施；配合采购人每年一次的消防检测，提供帮助。未完成一项扣5分。 |  |  |
| 12 |  | 3、未能协助采购人建立及完善消防维保台账，每次扣5分。 |  |  |
| 13 | 职业道德及诚信 | 1、发生工作延误、偷工减料及虚报现象，每次扣5分。 |  |  |
| 14 |  | 2、泄露采购人业务发展情况和合作内容 、形式等资料，每次扣10分。 |  |  |
| 15 | 环境卫生 | 1、维保或施工现场保持干净整洁，未能遵守规定每次扣3分。 |  |  |
| 16 |  | 2、机房每发现一处不清洁扣2分。 |  |  |

考核时间：   年   月-   年   月

考核人：                                   被考核人：

- 8.突发事件的应急保障

★（1）一般故障2小时到现场，一天内解决（需要更换部件的除外）。紧急故障（如水系统漏水、电路短路等）半小时内到达现场，4小时内解决（需要更换部件的除外）。若紧急故障在24小时内仍未处理完毕，成交供应商必须采取相关措施解决，不得影响采购人的正常使用。故障处理完毕后须向采购人出具故障维修报告。保证24小时响应、处理故障。如遇火警须立刻到消防控制中心待命，配合采购人处置火警情况。

（2）成交供应商应具有突发事件处理方案、针对维保过程中可能出现的安全风险应对措施。

（3）成交供应商需履行服务合同，按照合同约定的内容提供劳务管理服务。采购人有权对成交供应商进行监督和管理，在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对成交供应商的人员有直接指挥权。

- 9.其他服务要求（以下服务费用包含在本项目总报价中）

（1）成交供应商应协助采购人建立各消防系统的维护技术档案，并定期更新完善。

（2）成交供应商协助采购人进行消防档案、消防制度的建立和完善。

（3）成交供应商协助采购人组织消防演习、应急演练，每年至少2次对乙方单位的人员进行消防安全培训。

（4）配合采购人的年度消防检测，配合政府消防部门的消防检查。

（5）采购人迎接重要评审或检查时应加派人手驻点支援，此前各消防系统应进行全面检查。

- 第三部分  供应商须知

一、说明

- （一）适用范围

- 本比选文件适用于本比选告知函中所述项目的院内采购项目。

- （二）名称的定义

1.“采购人”是指惠州市中医医院

2.“监督部门”是指中共惠州市中医医院纪律检查委员会

3.合格的响应供应商是指符合以下条件的：符合比选文件规定的“供应商资格要求”；按要求进行了资格预审并通过。

4.“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

- （三）合格的货物、工程和服务

- 1.“货物”是指响应供应商制造或组织符合比选文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院比选文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.“工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及比选文件规定的其他服务。

- （四）响应供应商不得恶意竞价。对于报价差异巨大的，比选小组有权要求响应供应商在规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，比选小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的响应供应商将被取消成交资格，并列入黑名单，在此后三年内不得参与我院任何采买活动。如出现多家报价差异巨大，比选小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理并有权否决比选评审项目及要求预算价发回重审。

- （五）无效的报价认定

1.报价文件没有有效签署的；

2.报价文件不响应比选小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

3.报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而供应商又不能作出合理说明的；

4.报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

5.报价文件附有采购人不能接受的条件的；

6.比选小组认为本次报价不响应比选文件实质性要求的；

7.其他比选小组一致认为应作为无效报价的。

- （六）有下列情形之一的，视为供应商互相串通报价，其报价响应无效：

1.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

2.不同供应商的报价文件出现同一公章或者签字的；

3.不同供应商的响应文件异常一致或者非比选文件格式要求，响应文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达到20字及以上的（项目概况除外）；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的。

- （七）供应商有下列弄虚作假的行为的，不得报名或响应无效：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.其他弄虚作假的行为；

6.响应文件或报价文件的签名为代签或冒签的；

7.被授权人委托他人提交响应文件的，无委托书的。

- （八）“★”号条款：必须实质响应的条款，响应供应商不可偏离，负偏离将导致技术分不得分，评审时认定为响应无效。“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响响应供应商的得分。

- （九）响应文件自响应文件接收截止时点起，至少90日历天内有效。

- （十）以下情形，拒收响应文件：

1.逾期送达；

2.未按比选文件要求密封。

- （十一）有下列情形，比选小组将否决其响应：

1.响应文件未经响应单位盖章和法人或单位负责人签字；

2.响应联合体没有提交共同响应协议；

3.同一响应供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，比选文件要求提交备选响应的除外；

4.响应报价低于成本或者高于比选最高响应限价/预算金额的；

5.响应文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应的，比选小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

6.响应供应商有串通响应、弄虚作假等违法行为的；

7.比选现场存在争议的。

- （十二）供应商在参加比选过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采购活动：

1.远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求成交的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 3.与其他供应商恶意串通围标的；

- 4.近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

- 5.无正当理由随意申请撤换或放弃成交结果的；

- 6.成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

- 7.成交后，超过合同约定的供货或服务时间未按要求执行，给医院造成损害的；

- 8.向医院涉及采购的相关部门或人员行贿或者提供不正当利益的；

- 9.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 10.无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止/终止采购合同的；

- 11.提供假冒伪劣产品或走私物品的；

- 12.不遵守开标/评审现场纪律，扰乱现场，影响采购活动继续进行的；

- 13.开标/评审后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

- 14.成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

- 15.不按招标采购文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

- 16.实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

- 17.一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

- 18.连续两次评价得分不合格的供应商的；

- 19.其他违法违规行为。

- （十三）响应供应商在响应比选文件中必须列出具体数值，如果响应供应商只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改比选文件的比选技术、商务等要求的将导致比选小组拒绝其响应。

二、比选文件

（一）比选文件由下列文件组成：比选告知函；采购项目内容；供应商须知；合同书范本格式；响应文件格式；在比选过程中由比选采购单位发出的修正和补充文件等。

（二）响应供应商应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

（三）比选文件的澄清或修改

1.比选文件的澄清是指医院重点项目办（采购管理部门）对比选文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。比选文件的修改是指采购人对比选文件中出现的错误进行修订。

2.任何要求对比选文件进行澄清的供应商，均应在比选文件规定的比选截止时间3日之前以书面形式通知重点项目办（采购管理部门），重点项目办（采购管理部门）对其收到的书面的对比选文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面形式答复发给每个提交资格预审文件潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向重点项目办（采购管理部门）回函确认。不足3日的，顺延提交资格预审文件或比选文件的截止时间。该答复作为比选文件的一部分，对供应商有约束力。

3.比选文件的修改将在比选文件规定的比选截止时间3日之前由重点项目办（采购管理部门）以书面形式通知所有潜在（报名成功的）供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向重点项目办（采购管理部门）回函确认。

4.在比选过程中，比选文件内容如有实质性的变更，比选小组应以书面形式通知所有参与比选的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出比选且不会被计入不良行为，否则将被视为接受此变更并受其约束。

5.采购人可以视采购具体情况，延长比选截止时间，但至少应当在比选文件规定的比选截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已获取比选文件的潜在供应商。

（四）供应商应在收到比选文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对比选文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对比选文件内容的质疑。

（五）要求供应商报名后应参加比选，报名后不参加比选的应在提交比选文件截止时间前一天前致函我院重点项目办（采购管理部门）说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次。

三、响应文件的编制和数量

（一）比选的语言及计量

- 1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 2.除非比选文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- （二）响应文件的构成应符合法律法规及比选文件的要求。

（三）响应文件编制

- 1.供应商对比选文件中多个包（组）进行响应的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

- 2.响应供应商应完整、真实、准确地填写比选文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院重点项目办（采购管理部门）和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 3.如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

（四）比选报价

- 1.供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

- 2.供应商应按照采购文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围等进行报价，并按《报价单》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏采购文件所要求的相应内容，否则将导致报价无效。

- 3.报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

（五）只允许供应商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。（比选文件允许有备选方案的除外）。

（六）供应商资格证明文件

- 1.供应商应按比选文件的要求，提交证明其有资格参加比选和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性审查表》中所列要求。

- 2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（七）供应商应编制响应文件一式三份，其中正本一份和副本两份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每本响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。响应文件递交的截止时点为2024年8月20日14时55分（北京时间），超过截止时点后的响应视为响应无效。

（八）响应文件由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在响应文件中提供（格式见附件）。

（九）响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

四、响应文件的递交

（一）密封的响应文件信封袋或者文件袋外包装上应注明采购项目名称、项目编号及“在（比选文件中规定的比选日期和时点）之前不得拆封”字样，封口处加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

（二）采购人在《比选公告》中规定的地点和响应截止时间之前接收响应文件，超过截止时间后的响应为无效响应，采购人将拒绝接收。

（三）供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在响应截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充或撤回。

（四）供应商所提交的响应文件在比选结束后，无论成交与否都不予退还。

五、比选和比选步骤

（一）比选

1.重点项目办（采购管理部门）在本比选文件规定的日期、时间和地点组织比选。参加比选的代表应签到以证明其出席，并出示有效身份证件以供查验。原则上要求法人或被授权人亲自前来参加比选。确因不可抗拒之原因，委托他人前来的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近3个月在该公司社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须具有法人签名，未签名无效。如缺少上述资料，按响应无效处理。供应商不参加现场比选的，视为无条件认同比选报价结果。

2.医院选派监督代表参加比选现场监督，只负责监督不负责评审工作。

3.由响应供应商（仅对本单位投递响应文件进行验证）、医院监督代表验证文件的密封性，并由重点项目办（采购管理部门）工作人员现场宣读响应供应商名称、响应价格等实质内容。

（二）比选小组的组成

1.比选小组按医院规定从专家库中随机抽取至少三名专家组成。比选小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照医院的院内采购管理实施细则和比选文件的要求进行评审及推荐成交供应商。

2.比选小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，比选小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的比选小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评审方法

本次评审采用综合评分法。比选小组依据响应证明文件从商务评议、技术评议、价格评议和服务评议等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审，按评审综合得分由高到低确定成交供应商。

（四）评审步骤及标准

1.宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，重点项目办（采购管理部门）在评审开始前宣读评审纪律及比选文件说明。

2.评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

（2）现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

（3）现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）评审专家与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

（5）与供应商的法定代表人或者负责人有直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

（6）比选小组中，同一任职科室评审专家超过二名的；

（7）参与比选文件或进口产品论证的（不含采购人代表）；

（8）与供应商之间存在其他影响或可能影响政府采购活动依法进行的利害关系。

（9）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3.推荐比选小组组长

评审组按照少数服从多数的原则推荐组长。比选小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

4.响应文件的资格性、符合性审查

资格性、符合性审查内容主要为对响应文件的响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和供应商的合格性、要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按无效响应处理。只有资格性、符合性全部审查合格才能进入后续评审。

比选小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，将被视为响应无效。

| 评审内容 |  | 比选/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性 审查 | 法定资格要求 | 1.响应供应商应具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；或提供承诺函，格式自拟。 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年任意一个月的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明；或提供承诺函，格式自拟。 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函、格式自拟。 5.响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，提供承诺函。 |
|  | 特定资格要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应； 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应； 3.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应供应商需提供相关证明资料）。 4.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业。供应商应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
|  | 其他要求 | 本项目不接受联合体参加比选，不允许响应供应商对各比选项目进行违法分包或转包；供应商出具声明函。 |
| 符合性 审查 | 响应供应商的合格性 | 三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚； |
|  | 响应文件的签署、盖章 | - 1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章； - 2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 响应报价 | 1.响应报价未超过预算金额、最高限价； - 2.对本项目内全部采购内容进行响应报价； - 3.响应报价是唯一确定的； |
|  | 响应有效期 | 响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期； |
|  | 实质性条款响应情况 | 响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标 |
|  | 无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况 |  |
| 备注 | 响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好（密封条四角处加盖公章）；响应文件的电子扫描件，请存入USB中放入密封的响应文件中。 |  |

5.响应文件的比较和评价

比选小组按比选文件中规定的评审方法和标准，对审查合格的响应文件的商务、技术、服务和价格进行评估，最后进行综合比较与评价。

评分表

| 分值构成 | 价格25.0分；技术44.0分；商务31.0分 |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 分值（分） | 评分细则 |
| 价格部分 | 分值 （25分） | 价格得分满分25分，满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按下列公式计算：响应报价得分=25％×（评审基准价/响应报价）×100。最低报价不是成交的唯一依据。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。 |
| 技术部分 | 维修保养方案 （15分） | 根据各响应供应商提出的维修保养方案（包括人力投入、进度计划、维修保养、消防检测、服务便利措施等情况）进行综合评审。 1.具有完善具体可行的服务方案，服务便捷，各阶段服务方案详尽，完全满足采购人需求，且科学可靠，完善、可行程度高，得15分； 2.有提供服务方案，较具体可行，服务较便捷，各阶段服务方案完善，基本满足采购人需求，得10分； 3.有提供服务方案，不够具体，服务内容及各阶段服务方案完整性有缺漏的，对以上评审内容有缺失，科学可靠、完善、可行性程度一般，得5分； 4.无提供方案不得分。 |
|  | 重点难点分析 方案（10分） | 根据各响应供应商对消防维保工作内容是否有了解透彻，重点、难点是否分析突出，对重点、难点是否有合理的解决方案进行综合评审： 1.重点难点分析方案非常详细完整、科学合理的，得10分； 2.重点难点分析方案比较完整、合理的，得7分； 3.重点难点分析方案完整、科学性一般的，得4分； 4.无提供方案不得分。 |
|  | 突发事件处理 方案（7分） | 根据各响应供应商提供的突发事件处理方案（包括人员到位时间、处置措施等情况）进行综合评审： 1.突发事件处理方案优于采购人的需求，完整包括以上评审内容，且科学可靠，完善、可行程度高，得 7分； 2.突发事件处理方案响应采购人的需求，基本包括以上评审内容，较科学可靠、完善、基本可行的，得5分； 3.突发事件处理方案基本响应采购人的需求，对以上评审内容有缺失，科学可靠、完善、可行性程度一般，得3分； 4.无提供方案不得分。 |
|  | 质量保证体系及措施（7分） | 根据各响应供应商提出的质量保障措施和服务承诺（包括但不限于质量标准、质量目标、保障措施、服务承诺等），进行综合评审： 1.质量保证体系及措施完整、完善、合理可行，得7分； 2.质量保证体系及措施比较完整、比较完善、比较合理可行，得5分； 3.质量保证体系及措施基本完整、基本完善、基本合理可行，得3分； 4.质量保证体系及措施不完整、不完善、合理可行性差或无提供方案不得分。 |
|  | 培训与管理方案（5分） | 根据各响应供应商提供的培训与管理方案（包括项目培训计划、安全管理及消防作业安全培训计划、实施细则等情况）进行综合评审： 1.培训与管理方案优于采购人的需求，完整包括以上评审内容，且科学可靠，完善、可行程度高，得5分； 2.培训与管理方案响应采购人的需求，基本包括以上评审内容，较科学可靠、完善、基本可行的，得3分； 3.培训与管理方案基本响应采购人的需求，对以上评审内容有缺失，科学可靠、完善、可行性程度一般，得2分； 4.无提供方案不得分。 |
| 商务部分 | 提供“单价200元以下零配件列表”中除外的其他免费零配件 （15分） | 提供“单价200元以下（含200元）零配件列表”中除外的其他免费零配件，额外提供1—5个零配件得1分；额外提供6—10个零配件得5分；额外提供11—15个零配件得10分；额外提供16个零配件以上得15分；最高得15分。不提供不得分。 |
|  | 管理体系认证 （6分） | 根据各响应供应商提供管理体系认证情况进行评审打分： 1.提供有效期内的环境管理体系认证（ISO14001）得2分； 2.提供有效期内的职业健康安全管理体系认证（ISO45001或OHSAS18001）得2分； 3.提供有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001）得2分。 本项满分6分。（须提供相关证明文件复印件，否则不得分。） |
|  | 同类业绩情况 （5分） | 根据各供应商提供2021年1月1日至今与本次招标同类项目业绩（消防维修保养）进行评审打分，每提供一个得1分，本项最高得5分，提供证明文件不齐全或无提供不得分。 注：业绩时间以合同签订时间为准；供应商应提供合同关键页复印件；同一项目不同年份的合同按一份业绩计算，不重复计算业绩分数；同一业主在同一招标/采购项目中续签的合同不重复计分。 |
|  | 用户满意度评价 （5分） | 在上述“同类项目情况”评审项被核定为有效的业绩中，获得评价为优秀、良好、满意或类似优良满意的客户评价表，须有客户主管部门盖章确认，每提供一份得1分，最高得5分，无提供不得分。注：同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算；须与响应供应商上述提供的2021年1月1日至今的同类项目经验的用户单位一致；用户满意度评价须经用户单位盖章。 |

比选小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的响应资料等进行评审，并填写相关表格。

6.确定成交候选供应商

（1）比选小组认为比选文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向重点项目办（采购管理部门）说明情况。

（2）比选小组按照比选文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，出具书面的评审报告。

（3）按照响应供应商的综合得分由高到低的顺序对响应供应商进行排名，并确定成交候选供应商；综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序推荐成交候选供应商，得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

（4）对成交候选供应商的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，比选小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求响应供应商提供相关证明材料等。

（5）比选小组按照评审标准在评审报告中确定排名第一的响应供应商为成交供应商，并在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

（6）成交供应商确定后，我院重点项目办（采购管理部门）在医院官网上将结果进行公示，公示无异议后发出成交通知书，如质疑时间内对成交结果有质疑投诉且成立的，将依据情况调整并公示变更结果。成交供应商无正当理由不履行采购合同或放弃成交的，医院可以确定排名第二的响应供应商为成交供应商或者重新比选。成交供应商无故放弃成交的，应当依法承担法律责任。

（7）凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交监管部门依法处理：提供虚假材料谋取成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者工作人员恶意串通的；向采购人、比选工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；向比选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；未按照采购文件确定的事项签订采购合同；将采购合同转包；提供假冒伪劣产品；擅自变更、中止或者终止采购合同；有法律、法规规定的其他损害比选采购机构利益和社会公共利益情形的。

六、项目终止条件与处理

在采购（比选过程）中，出现下列情形之一的，应予终止：

1.符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

比选失败后，除采购任务取消情形外，应当重新组织比选；

七、结果公示

评审完成确定成交供应商后，重点项目办（采购管理部门）发布成交公告，并按程序向成交供应商发出《成交通知书》。

八、质疑和投诉

（一）对比选文件的质疑和处理

1.供应商对比选公告或文件有异议的，应在比选公告的有效期内书面向医院重点项目办（采购管理部门）提出合理的质疑。公告期限内未收到书面质疑，视为潜在供应商认同比选文件的全部内容，重点项目办（采购管理部门）不再受理供应商对比选公告或文件的质疑。

2.重点项目办（采购管理部门）应当在接收到质疑函后起七个工作日内进行答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.对比选文件提出的质疑成立后，由重点项目办（采购管理部门）通过澄清或者修改，并以书面形式告知潜在的供应商后可以继续开展采购活动的，澄清或者修改比选文件后继续开展采购活动；否则应当修改比选文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果的质疑和处理

1.供应商认为评审过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向重点项目办（采购管理部门）提出质疑。

2.重点项目办（采购管理部门）应于收到质疑函后起7个工作日内组织原比选小组协助答复质疑，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.医院认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（三）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明）。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目的名称、编号；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

（四）投诉

1.供应商对重点项目办（采购管理部门）的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向医院纪检部门提出书面投诉。

2.纪检监督部门联系方式

电话：0752-2756023

地址：广东省惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院1号楼10楼纪检室

（五）质疑供应商未按以上规定进行质疑的，将不予接收。

（六）供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的，予以驳回，并列入黑名单。

（七）重点项目办（采购管理部门）受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

（八）同一供应商不能对同一事项重复质疑。

九、合同的订立和履行

（一）合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按比选文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃成交资格。但不得超出比选文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购人可确定第二成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

（二）合同的履行

1.采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报医院相关部门审批。

2.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同实质条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

十、适用法律及规定

采购人及供应商的一切采购活动均参考《中华人民共和国政府采购法》及医院的采购制度。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

- 第四部分  合同书范本格式

注：本合同仅为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，并按医院合同审批流程实施。

- 维修保养服务合同

（仅供参考）

合同编号：

甲方：

乙方：

根据《2024-2027年度惠州市中医医院两院区消防维护保养服务项目》（项目编号）的采购成交结果，依照《中华人民共和国民法典》及《消防法》等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

- 第一条 服务范围：

服务范围包括惠州市中医医院两院区现有86474㎡的火灾自动报警系统、消防给水系统、防排烟系统、应急疏散系统、气体灭火、电气监控、防火门设施、灭火器等消防设备设施维保服务及故障处理。

惠州市中医医院东江新城院区位于惠州市大湖溪东江新城东升一路一号，包括综合楼建筑地上十层、地下一层；后勤楼三层、高压氧舱室一层。

惠州市中医医院菱湖院区位于惠州市下角菱湖三路一号，包括门诊大楼四层、行政大楼五层、制剂楼四层、培训楼四层、住院大楼七层、山顶病区三层、医院广场及家属区公共区域；卫生培训大楼五层（下角中路12号学生宿舍），水东门诊（水东东路97号）。

- 第二条 服务内容：

维保规范要求：必须符合《中华人民共和国消防法》《社会消防技术服务管理规定》《建筑工程消防监督审核管理规定》《建设工程消防监督管理规定》《建筑消防设施维护保养操作规范》以及广东省消防总队的有关规定，对消防设备、设施进行系统、全面的维护和保养。以下所列消防系统相关的数据包括但不限于附表一（消防设备清单），均以医院实际情况为准；均视为维护保养的项目和范围（包含维保期限内现有大楼新增加的消防设备、设施，须列入维保范围）。

详细内容：

- 附表一：消防设备清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 火灾报警控制设备：安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | CRT：UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 联动柜控制器：自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 联动设备点 | 36 | 区 |  |
| 1.5 | 手动报警按钮：警铃、报警、反馈及联动 | 199 | 只 |  |
| 1.6 | 消防广播联动功能：背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响 | 35 | 区 |  |
| 1.7 | 电话插孔与电话机配备 | 227 | 只 |  |
| 1.8 | 电梯手动、自动迫降 | 13 | 台 |  |
| 1.9 | 布线、穿管：线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理。地下室、裙楼、办公室 | 35 | 区 |  |
| 1.10 | 火灾探测器：安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 1989 | 套 |  |
| 1.11 | 备用发电机：手、自动启动与反馈信号 | 1 | 台 |  |
| 1.12 | 消防供电与末端配电切换 | 104 | 处 |  |
| 2、火灾应急照明及疏散指示 |  |  |  |  |
| 2.1 | 应急灯、疏散指示标志：安装、配置、指向、掉电保持时间 | 1038 | 套 |  |
| 3、防火分隔设施 |  |  |  |  |
| 3.1 | 防火分区管理、防火门启闭情况、配件完整性、外观 | 48 | 区 |  |
| 3.2 | 防火卷帘门（控制装置、外观、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 43 | 樘 |  |
| 4、气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 气体灭火系统（管网式包括主机、气瓶组、阀门、警示装置、启停装置、喷嘴等） | 800 | m2 | 按保护面积 |
| 4.2 | 柜式气体灭火系统（立柜式包括主机、气瓶组、阀门、警示装置、启停装置、喷嘴等） | 6 | 台 |  |
| 5、水喷淋灭火系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 水喷淋系统：喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动 | 58944 | m2 | 按保护面积 |
| 6、消火栓系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 消火栓泵房与泵组：泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能 | 2 | 套 |  |
| 6.2 | 消火栓：安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置 | 261 | 套 |  |
| 6.3 | 消火栓按钮：报警、信号反馈、启泵 | 261 | 套 |  |
| 6.4 | 消火栓充实水柱及压力：最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱 | 4 | 处 |  |
| 6.5 | 水泵接合器：安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能 | 4 | 套 |  |
| 6.6 | 院区室外消防栓 | 13 | 处 |  |
| 7、防排烟系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 正压送风机控制设备：专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量 | 19 | 套 |  |
| 7.2 | 正压送风口与风阀：梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一 ，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置（楼梯间与前室分别各一套） | 72 | 套 |  |
| 7.3 | 正压送风风速与余压测试：送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25—30Pa、楼梯间余压40—50Pa | 72 | 处 |  |
| 7.4 | 排烟风机与控制设备：配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈 | 35 | 套 |  |
| 7.5 | 排烟口：设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s | 107 | 套 |  |
| 7.6 | 排烟及通风空调防火阀：设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位 | 81 | 套 |  |
| 8、大空间智能喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 喷头、管网、水流指示、闸阀、放水、压力、控制箱、联动 | 2 | 台 |  |
| 9、灭火器 |  |  |  |  |
| 9.1 | 灭火器：手提式、推车式、区域距离、压力 | 1600 | 只 |  |

- 第三条 合同期限及合同金额

1、本合同服务期限为叁年。

2、合同总价款为￥    元，（大写：    元整）。该合同价已包括但不限于完成日常维护、保养、巡检、记录、应急抢修、维修和涉及相关专业配合工作所涉及的人工费、《消防设施维护保养常用易损耗配件表》内所列200元以下（含200元）的消防维修零配件产品费用、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、人员住宿、火灾公众责任险费、耗材及零配件费、行政费、交通工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用。

- 第四条 付款方式：

- 1、维护保养服务费按季度（或每三个月）结算，每季度（或每三个月）结束达到维护保养要求后，支付一年合同价25%，乙方根据结算金额开具发票，甲方收到成交供应商提供的正规发票后15日内支付。

- 2、因乙方责任导致消防功能未达标，影响正常使用，由甲方根据《惠州市中医医院消防维保管理质量考核表》按相应扣款扣减相应服务费后进行结算。

3、每次按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效增值税专用发票，且收款方、出具发票方名称均必须与乙方名称一致。

4、乙方应理解甲方付款的相关程序，若因办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致甲方逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

5、支付方式：为银行转账方式。

乙方开户银行：

乙方开户名：

乙方银行账号：

- 第五条 双方权利、义务：

（一）甲方权利、义务：

1、甲方有权制定和安排设备的定期试运行检验和维护、保养时间（包含节假日前的设备检修安排），并提前通知乙方。甲方有权随时检查乙方的工作状况，并提出相应的要求和意见。

2、甲方提供检修所需水、电等设施；同时提供有关消防系统设备、产品说明书、竣工设计图纸等相关的技术资料。

3、甲方应及时办理乙方维修项目、更换零部件的验收和签证工作。

4、甲方按商定费用，及时支付。

5、甲方应给乙方的人员、车辆、工器具、设备、材料进出通行提供便利条件。

（二）乙方的权利、义务：

1、乙方每月对各大楼消防全系统设备设施进行检查和测试运行，甲方应派有关人员参加和指导，并对测试运行工作给予时间安排和协调。

2、乙方负责免费维修更换零配件表包括消防设备的更换所需的材料配件及人工费用。超出保修范围以外所更换的材料和配件等，由乙方做出预算，征得甲方同意审批后，进行维修工作，所需费用由甲方负责。

3、乙方派出人员必须遵守国家法律法规、乙方的各项规章制度和劳动纪律，同时也必须遵守甲方的相关保密制度、工作安排及调配，乙方若有违反纪律和规章制度，或因甲方提出适当理由时，乙方必须调换人员或做出相应处理。

4、为便于乙方工作人员出入大楼及进入科室对消防设备维修检查，甲方为乙方工作人员制作标志或胸卡，挂牌上岗。

5、乙方为甲方项目派出的工作人员的人身安全责任全部由乙方承担。

- 6、乙方须无偿协助甲方范围内装修中涉及的消防事宜，如：消防图纸会审、消防检查、系统停放水、工程验收等。

- 第六条 消防维保要求：

（一）综合要求

1、应建立各消防系统的维护技术档案，对所有检查项目发现的问题进行维修处理措施，出具检查报告，由双方签字确认，双方存档备查，并定期更新完善。

2、指导和协助甲方进行消防档案、消防制度的建立和完善。

3、具有专业消防技术服务团队及消防培训、消防演练经验，指导和协助甲方组织消防演习、应急演练，每年至少两次对甲方单位员工进行消防安全培训。

4、配合甲方年度消防检测，配合政府消防部门的消防检查。

5、甲方迎接重要评审或检查等特殊情况时，乙方在接到甲方通知后按要求到达现场并加派人手驻点支援，为甲方无偿提供技术支持，同时应对各消防系统进行全面检查。

6、一年至少对消防系统进行一次全面的检查和联动测试。

（二）各系统维保要求：

1、火灾自动报警系统维护要求

（1）自动报警系统应保持连续正常运行，不得随意中断。

（2）每月检查报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和消防广播功能是否正常。

（3）每月检查消防控制室或消防值班室工作环境。

（4）每月按10%的计划进行分批检查以下设备设施有无损坏、功能是否正常：烟感、温感、手动报警按钮、玻璃、火灾自动报警控制器、显示器等；检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃鸣响）。

（5）每季度检查一次功放机、各楼层麦克风功能是否正常；天花喇叭、挂墙音箱有无脱落，喇叭、音箱音量是否正常、清晰。

（6）每季度对消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统的备用电源进行1次主电源和备用电源切换试验，检查切换功能是否正常。

（7）每半年检查一次两院区所有的消防对讲电话、消防广播、警铃联动及声效，确保通话清晰。

（8）每半年一次检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。消防中心（监控室）能否接收到各设备动作后的反馈信号。

（9）每半年一次对烟感温感、广播、消防电话、应急灯等进行清洁、标定。

（10）每半年进行一次配合工程部进行强切非消防电源功能试验。

（11）对所有报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。

（12）及时更换损坏或故障的烟感、温感、模块、手报、消钮及线路等。

2、气体灭火系统维护要求

（1）维保人员应熟悉系统的结构、工作原理、动作程序、各阀门的结构与工作原理、系统应急操作方法，并应熟悉灭火后系统如何复位。

（2）每月检查灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件无变形及损坏，表面无锈蚀，保护层完好，铭牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完好。灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。

（3）每月检查贮存容器压力、气动驱动装置的气源压力，保持在正常范围内。

（4）每季一次检查两院区所有火灾警报装置的声光显示功能、手／自动转换开关和启动／停止盒功能。

（5）每季度对系统控制器及控制器内电器元件进行至少一次清洁保养。

（6）每季度对气体房及设备进行表面清洁一次。

3、消防水系统维护要求

（1）每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、消防水炮、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。

（2）每月检查自动喷水灭火系统报警阀组、系统组件、管网及喷头的外观及安装情况，检查有无锈蚀、泄漏。报警阀组各部件的工作状态及功能是否正常，查看水源水量和管网水压等是否正常。

（3）每月启动消防泵，检查水泵的启动、吸水、流量和扬程是否达到正常工作状态，消防主机是否接收到信号反馈，是否能远程操控。当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。做好台账。

（4）每月对水炮系统的检查：外观检查水炮是否有无裂痕或者其他被破坏现象；检测水炮主机线路完好，备用电池有无故障，检测水炮旋转的灵活性和顺畅性等。

（5）每月检查水泵接合器的完好情况。

（6）每月检查水池及高位水箱的水量，消防水位是否符合要求，有无漏水，腐蚀现象等，发现故障应及时进行处理。

（7）每半年一次检查两院区所有消防泵动力系统各控制阀门（包括电动阀、信号阀、进水阀、报警阀等）的启闭状态，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。

（8）每半年检查一次院区所有的电磁阀，并启动电磁阀试验，动作失常时应及时更换。

（9）每半年测试一次所有室外消火栓的压力、排水功能是否正常。水泵接合器需要经常维护，保障阀盖内橡胶圈完好、开关灵活，闷盖齐全，用油纱布擦洗进水口防止出现锈渍、松动。

（10）每半年清洗一次管道过滤器，保持完好状态。

（11）每年一次打开管网末端试水装置排水，检查水流指示器动作、压力开关等报警功能消防控制中心有无信号反馈。

（12）每年一次系统联动试验。当启动系统开启装置（如电磁阀）后，报警阀应动作、水力警铃应鸣响：水流指示器动作并有反馈信号：压力开关动作后动消防水泵并有信号反馈。其他需要联动的设备启动，并有信号反馈。

4、正压送风、防排烟系统维护要求

（1）每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态，检查消防中心各信号是否正常。

（2）每季度检查测试一次排烟送风系统，检查风机控制箱、正压送风机、消防排烟风机、正压送风阀、排烟阀、防火阀功能是否正常；检查风机与排烟连接部位的法兰有无损坏、螺栓是否松动；传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象、风机的外壳有无腐蚀现象；测试运行时消防主机有无信号反馈。

（3）每季度对风机电控柜及柜内电器元件进行清洁保养，保持风机房的清洁卫生。

（4）每半年试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机；自动方式关闭空调系统、电动防火阀；手动方式关闭防火阀。

5、防火卷帘门维护要求

（1）每月检查防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好、加固紧固螺丝。

（2）每季度试验自动方式和手动方式启动防火卷帘门，检查其反馈信号情况；

（3）每年至少一次对机械联动部分进行清洁以及加润滑油。

6、应急照明、疏散指示维护要求

（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志（包括自带蓄电池供电式、集中电源）外观和安装情况完好、牢固，功能正常。发现故障及时更换或报修。

（2）每月检查应急照明配电箱手动试验转换装置、每路电源状态指示灯。

（3）每季度试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。

（4）每半年专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁灯具表面。

（5）每年一次切断电源，用压缩空气、毛刷等清除内部电池、电路及接线端子处的灰尘，用专用清洁工具或软布及适当洁剂清洁柜体。

7、其他设施维护要求

（1）每半年检查一次消防电源及切换设备功能是否正常完好：

（2）每月抽查灭火器压力表外壳是否变形、损坏，压力表的指针是否指在正常压力状态；灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷；灭火器的压把、阀体等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷；灭火器使用期限；灭火器箱有无锈蚀影响使用及外观；防毒面具型料使用期限及密封性。如有损坏及时更换。半年完成一次全院灭火器及防毒面具的检查。

（3）一年至少对消防系统进行一次全面的检查和联动测试。

8、响应时间

（1）如遇火警须立刻到消防控制中心待命，配合甲方处置火警情况。

（2）一般故障2小时到现场，一天内解决（需要更换部件的除外）。

（3）紧急故障（如水系统漏水、电路短路等）半小时内到达现场，4小时内解决（需要更换部件的除外）。

（4）甲方应备齐维修工具和配件，提供两个以上的24小时报障电话。

（5）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应的责任。

9、其他要求

（1）甲方应协助乙方建立各消防系统的维护技术档案，并定期更新完善。

（2）指导和协助乙方进行消防档案、消防制度的建立和完善。

（3）指导和协助乙方组织消防演习、应急演练，每年至少2次对乙方单位的人员进行消防安全培训。

（4）配合乙方的年度消防检测，配合政府消防部门的消防检查。

（5）乙方迎接重要评审或检查时应加派人手驻点支援，此前各消防系统应进行全面检查。

10、人员要求

（1）甲方提供服务的消防维保人员须是具备中级（四级）或以上消防设施操作员职业资格证书资质，落实院区内的消防月、季、年要求的巡查、维护、保养工作，并接受医院相关主管部门考勤监督。

（2）本项目负责人须负责本项目维保方案制定、技术指导等工作。

（3）乙方不对甲方为本项目派出的工作人员提供食宿。

11、零配件更换要求

（1）消防系统维护保养中，乙方负责对甲方两院区《消防设施维护保养常用易损耗配件表》内所列200元以下（含200元）的消防维修零配件产品进行免费更换。

（2）除《消防设施维护保养常用易损耗配件表》所列项目及乙方免费提供的零配件外，其余零配件、辅材更换，由甲方采购或委托乙方采购。如由甲方采购，乙方协助甲方做好相关更换维修工作，并负责组织安装调试。如由乙方代购零部件时，应按当时市场价格给予最优惠的价格，购买原厂同型号产品，于2日内完成采购。采购完成需提供合格证（如无原厂配件，需使用替代品，必须经甲方同意），并将新零配件及出厂合格证先交由甲方验收确认，再进行更换，更换的配件须标明更换日期，且确保配件质保期至少为12个月。更换完成后须向甲方提交相应维修报告。

附表二：

| 零配件列表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 系统模块 | OM622双输入 | 奥瑞那 | 1个 | 100 | 匹配医院现有设备 |
| 2 | 系统模块 | OM622单输入 | 奥瑞那 | 1个 | 100 | 匹配医院现有设备 |
| 3 | 系统模块 | OM611输入输出 | 奥瑞那 | 1个 | 100 | 匹配医院现有设备 |
| 4 | 声光报警器 | OS831 | 奥瑞那 | 1个 | 90 | 匹配医院现有设备 |
| 5 | 手动报警按钮 | OA610 | 奥瑞那 | 1个 | 90 | 匹配医院现有设备 |
| 6 | 感烟探测器 | 802A | 奥瑞那 | 1个 | 80 | 匹配医院现有设备 |
| 7 | 感温探测器 | OT603 | 奥瑞那 | 1个 | 80 | 匹配医院现有设备 |
| 8 | 消火栓按钮 | OX620 | 奥瑞那 | 1个 | 80 | 匹配医院现有设备 |
| 9 | 压力开关 |  |  | 1个 | 130 |  |
| 10 | 消防电话分机 | DH9272 |  | 1个 | 120 |  |
| 11 | 消火栓消防水带阀门 | DN65 |  | 1个 | 90 |  |
| 12 | 继电器 | DC24V |  | 1个 | 80 |  |
| 13 | 干粉灭火器 | 4kg手提式 |  | 1个 | 65 |  |
| 14 | 应急照明灯 | / |  | 1个 | 65 |  |
| 15 | 灭火器箱 | 4KG*2 |  | 1个 | 60 |  |
| 16 | 灭火器箱 | 4kg |  | 1个 | 60 |  |
| 17 | 疏散指示灯 | / |  | 1个 | 50 |  |
| 18 | 安全出口指示灯 | / |  | 1个 | 50 |  |
| 19 | 防毒面具 |  |  | 1个 | 50 |  |
| 20 | 各种阀门手柄 |  |  | 1个 | 30 |  |
| 21 | 消防广播 | / |  | 1个 | 30 |  |
| 22 | 消防线管 | DN20 |  | 1条 | 22 |  |
| 23 | 接线盒 | 80*60 |  | 1个 | 6 |  |
| 24 | 信号线 | ZR-RVS- 2*1.5 |  | 1米 | 5 |  |
| 25 | 电胶布 |  |  | 1卷 | 3.5 |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |

（3）所有更换的消防产品应为经国家检验合格的国产优质产品，并具有消防产品检验合格证明。乙方须承诺同意视甲方具体情况和需求更换指定品牌，所有更换的主机不限于更换为同一种品牌，但要保证系统长期有效运行。

12、其他

（1）维保人员若发现重大异常情况，立即进行妥当处理，同时上报乙方项目负责人和甲方专职管理人员，并写出文字材料说明情况，由乙方和甲方协商后，做善后处理。

- 第七条 履约考评

1、履约考评：每月支付服务费时，甲方管理部门将按《消防维保管理质量考评表》（详见附件二）对乙方履约行为进行每月考评一次，按照考核结果在每月维保费内进行相应扣罚，并要求15天内整改，整改后复查如仍不合格，扣分翻倍；合同期内每年8月份为年度总考核，同一考核项目年度累积重复出现3次以上（不含3次），该月考核积分为考核项目×年度累积次数，于服务费内扣罚。《消防维保管理质量考核表》采用100分制评价考核，甲方公正有效评价后，总分在90（含90）～100分之间不奖不罚。总分低于90分（不含90分），应受到相应的经济扣罚，每分扣除季度总价的1%。在75分以下，且不及时整改的，甲方有权于季度考核评定之日起三个月内解除合同，并由乙方承担全部损失。具体考核内容见附表三。

- 附表三

消防维保管理质量考评表

| 序号 | 项目 | 考核具体内容 | 考核结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务内容与要求 | 1、按要求提交每年度维保计划，并按时维保，做好台账。不能完成一项扣5分。 |  |  |
| 2 |  | 2、按采购人合同要求完成消防维护保养内容，一项不达标扣罚3分。 |  |  |
| 3 |  | 3、未能及时发现安全隐患并上报采购人，一项扣10分，并承担事故责任与赔偿。 |  |  |
| 4 |  | 4、指导和协助采购人组织消防演习、应急演练，每年至少2次对采购人单位的人员进行消防安全培训。未完成一次扣5分。 |  |  |
| 5 |  | 5、因维保人员操作不当而发生安全事故或因维保不当造成采购方重大损失的。由中标人承担责任及损失，且每次扣20分。 |  |  |
| 6 |  | 6、故障3天内未能找到原因的，一次扣5分，每超过一天加3分。 |  |  |
| 7 | 响应时间、速度 | 1、故障时响应时间超时。报障电话未能有效联系维保人员。每次扣5分。 |  |  |
| 8 | 人员配置 | 1、维保人员须持证上岗，服务态度良好，着装整洁，遵守采购方管理规定，服从采购方管理，违反一项或接到有效服务投诉一次扣2分。 |  |  |
| 9 |  | 2、维保作业时不少于2人，文明施工，佩戴安全帽，采取安全防护措施，注意围蔽，保证现场安全。违反一项扣3分。 |  |  |
| 10 | 服务质量 | 1、维修零配件按合同约定为全新产品、原厂家同规格，消防专用零配件要具有消防3C认证的，保障零配件的质保期，违反规定一项扣罚5分。 |  |  |
| 11 |  | 2、配合采购方各种迎检、加派人手驻点支援，检查前维保人员自查采购人所有消防设备设施；配合采购人每年一次的消防检测，提供帮助。未完成一项扣5分。 |  |  |
| 12 |  | 3、未能协助采购人建立及完善消防维保台账，每次扣5分。 |  |  |
| 13 | 职业道德及诚信 | 1、发生工作延误、偷工减料及虚报现象，每次扣5分。 |  |  |
| 14 |  | 2、泄露采购人业务发展情况和合作内容 、形式等资料，每次扣10分。 |  |  |
| 15 | 环境卫生 | 1、维保或施工现场保持干净整洁，未能遵守规定每次扣3分。 |  |  |
| 16 |  | 2、机房每发现一处不清洁扣2分。 |  |  |

考核时间：   年   月－  年   月

考核人：                                   被考核人：

- 第八条 违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总价款15%的违约金。

3、甲方逾期支付服务费，每逾期一天，向乙方支付合同总价的1‰违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 第九条 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（签章）：惠州市中医医院 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 主管院长： | 委托代理人： |
| 经 办 人： | 电子邮箱： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 签约地点：惠州市中医医院新院区 | 纳税人识别号： |
| 地址：惠州市惠城区大湖溪东江新城东升一路 | 地址： |
| 电话：0752-2756806 邮编：516001 | 电话： 邮编： 邮编： 邮编： |
| 开户银行：建行惠州下角支行 | 开户银行： |
| 账号： | 账号： - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. |

- 第五部分  响应文件格式

一、供应商应提供合法有效的公司资质、业务代表授权书等。

二、响应文件每页均应认真填写并加盖公章，包括附件，未盖章视为响应无效文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为响应无效文件。

三、响应供应商必须按照顺序进行响应文件编排装订（用A4纸双面打印，制作目录并加封面装订成册，封面应注明项目名称，不得随意用回形针别住或散装）。响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好（密封条四角处加盖公章）；响应文件请存入USB中放入密封的响应文件中。

四、响应文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，按响应无效处理；响应供应商因响应文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

五、响应文件格式附后。

惠州市中医医院采购项目

院内比选响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

响应供应商（公章）：

日      期：    年  月  日

1 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 比选文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 法定资格 要求 | 1.响应供应商应具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；或提供承诺函，格式自拟。 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年任意一个月的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明；或提供承诺函，格式自拟。 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函、格式自拟。 5.响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，提供承诺函。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 特定资格 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应； 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应； 3.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应供应商需提供相关证明资料）。 4.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业。供应商应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 本项目不接受联合体参加比选，不允许响应供应商对各比选项目进行违法分包或转包；供应商出具声明函。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性 审查 | 响应供应商的合格性 | 三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应文件的签署、盖章 | - 1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章； - 2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应报价 | 1.响应报价未超过预算金额、最高限价； - 2.对本项目内全部采购内容进行响应报价； - 3.响应报价是唯一确定的； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应有效期 | 响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 实质性条款响应情况 | 响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况 |  | □通 过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及要求在响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！在对应的□打“√”，并标注页码。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

2 评审项目响应资料表

| 评审分项 （评分标准） | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 技术 |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 商务 |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 价格计算方法：满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他响应报价得分=（基准价/响应报价）×25%×100。 最低报价不是成交的唯一依据。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。 | 见响应文件第（ ）页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

3 资格性文件

3.1响应函

响 应 函

惠州市中医医院：

依据贵方采购项目（项目名称：                 项目编号：  ）的院内比选响应告知内容，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称）提交下述文件一式   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 技术部分；

4. 商务部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.响应有效期为递交响应文件之日起90日历天，成交供应商响应/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解比选文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从贵院采购流程与规定并尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地      址：

固 定 电话：

联 系 电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称（公章）：

开户银行：

帐    号：

日    期：

3.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：    年  月  日   单位（盖章）：

附：

| 法人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（请务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

- 法定代表人/负责人授权委托书

致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：    年  月  日

附：

| 代理人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件反面

(请务必提供本附件）

代理人身份证复印件

3.3关于资格的声明函

关于资格的声明函

致惠州市中医医院：

关于贵方     项目名称    采购公告，本签字人愿意参加响应，提供比选文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1.

- 2.

- 3.

（相关资质、证明文件及声明函附后）

本次比选采购活动中，本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

3.4 中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.5 其他必需重要事项说明及承诺（单页）

3.5.1 参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函

近三年经营活动中无重大违法违规声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日

3.5.2 诚信响应承诺书（单页）

诚信响应承诺书

致惠州市中医医院：

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准服务和资料存档，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院采购监督管理部门的监督检查。

- 七、参与本项目采购过程中，我司不存在以下情形：

1.单位负责人/法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目的采购；

2.为该项目提供整体设计、方案、报价、规范编制等服务的供应商；

3.涉及围猎标的或陪标或围标的法律规定禁止的情况等。

八、严格按照医院的要求落实相关事项，接受并遵守医院对服务工作的考核与退出机制。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日

3.5.3 非联合体参加响应，项目不分包/不转包声明函（单页，格式自拟）

3.5.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（合同复印件）或书面声明（单页，格式自拟）

4 技术部分

4.1实质性响应技术条款

| 实质性（“★”项）技术条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述实质性技术条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

4.2 一般技术条款响应表

| 序号 | 一般技术条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | 其他技术条款偏离说明： |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述一般技术条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5 商务部分

5.1 所响应项目同类业绩介绍（单页）

| 序号 | 供应商名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 验收时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供应商应提供合同关键页复印件。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2商务条款响应

5.2.1 实质性响应商务条款

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于90日历天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 理解并接受验收要求的规定。 |  |  |
| 10 | 理解并接受付款期限及方式。 |  |  |
| 11 | 理解并接受违约责任的规定。 |  |  |
| 12 | 同意采购人及监管部门以任何形式对我方报价文件内容及采购人及监管部门认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其他商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

6 价格部分

报 价 单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2027年度惠州市中医医院两院区消防维护保养服务项目 | 1 | 年 | 人民币： 元/年 （大写： ） |  |
| 3年合计 |  | 人民币： 元 （大写： ） |  |  |  |

备注：1.本项目以总价的报价形式进行报价，响应供应商须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不得高于最高限价（本项目采购预算），否则作无效标处理。响应报价保留到小数点后两位数。

2.报价视为已包含消防设备设施维修保养费用及200元以下（含200元）零配件的更换及安装调试、消防演练、培训辅导、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日